## 封1工程量清单
宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: | 造价咨询人:
(盖单位公章) | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) | (签字或盖章)
编 制 人: | 审 核 人:
(签字) | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程
2 | 暂列金
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 单项工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
2 | 市政工程
3 | 房屋建筑与装饰工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 暂列金 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 欧式箱变
1.2 | 高压电缆
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 单项工程 市政工程 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电缆埋管
1.2 | 电缆井
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 箱变基础
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 暂列金 暂列金 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
欧式箱变 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | (1)名称:欧式箱变 (2)型号:YB-100kVA (3)容量(kV·A):100 (4)电压(kV):10 (5)组合形式:两高四低，终端型 (6)基础规格、浇筑材质:[10槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2 | 030414001001 | 电力变压器系统 | (1)型号:YB-100kVA (2)名称:欧式箱变分系统调试 (3)容量(kV·A):100 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
3 | 030414001002 | 整套启动调试 | (1)型号:YB-100kVA (2)名称:欧式箱变整套启动调试 (3)容量(kV·A):100 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
4 | 03B001 | 箱式变电站规范化 | (1)标示牌24.5x24.5cm “在此工作”:10块 (2)标示牌10x20cm “禁止合闸,有人工作”:10块 (3)标示牌10x20cm “禁止合闸,线路有人工作”:10块 (4)标示牌20x24.5cm “止步、高压危险”:10块 (5)标示牌80x50mm “运行”带吸铁:18块 (6)标示牌80x50mm “检修”带吸铁:9块 (7)标示牌80x50mm “热备用”带吸铁:9块 (8)标示牌80x50mm “冷备用”带吸铁:9块 (9)标示牌80x50mm “备用”带吸铁:7块 (10)安全标识牌23x28cm “当心触电”:2块 (11)站名牌14x60cm 不锈钢板制作,并带有国家电网公司标志:1块 (12)电气模拟接线图板60x40cm 不锈钢板边框,白底红线红字,开关能体现开、合状态:1块 (13)高压柜双重编号采用红色不干胶,字体为粗圆:2块 (14)接地刀闸编号采用红色不干胶,150x50mm,字体为粗圆:2块 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(15)变压器双重编号采用红色不干胶,300x200mm,字体为粗圆:1块 (16)低压柜双重编号采用红色不干胶,100x80mm,字体为粗圆:4块
高压电缆 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3x50 (2)规格:3*50 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):10 (6)敷设方式、部位:室外埋管敷设 (7)地形:100%平地 | m | 285 |  |  |  | 清单
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:3*50 (2)名称:电缆终端头 (3)安装部位:环网柜内 (4)电压等级(kV):10 (5)材质、类型:户内终端，冷缩，铜，带插拔头，避雷器 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
7 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:3*50， (2)名称:电缆终端头 (3)安装部位:箱变内 (4)电压等级(kV):10 (5)材质、类型:3x50，户内终端，冷缩，铜 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
8 | 030414015001 | 电缆试验 | (1)名称:电缆交流耐压试验 (2)电压等级(kV):10 | 回路 | 1 |  |  |  | 清单
9 | 031202005001 | 防火堵料 | (1)名称:有机防火堵料 | kg | 20 |  |  |  | 清单
10 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | (1)名称:电缆标示块 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
11 | 03B002 | 电缆标示牌 | (1)电缆标示牌 | 块 | 7 |  |  |  | 清单
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
电缆埋管 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
12 | 040205002001 | 电缆保护管 | (1)规格:MPP Φ150mm/17mm (2)材料品种:电缆保护管 MPP管 | m | 322 |  |  |  | 清单
13 | 040501008001 | 水平导向钻进 | (1)名称:非开挖式拉管 (2)材质及规格:MPPΦ150mm/12mm (3)拉管数量:2管 | m | 104 |  |  |  | 清单
14 | 040806002001 | 接地母线 | (1) 名称：电缆管沟接地 (2) 材质、规格： -50*5镀锌扁铁 | m | 265 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 55.255 |  |  |  | 清单
16 | 040103001001 | 填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:原土回填 | m3 | 30.139 |  |  |  | 清单
17 | 040803004001 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:C15预拌非泵送混凝土 (2)规格:2管、520mmx300mm | m | 161 |  |  |  | 清单
18 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方弃置 (2)运距:投标人自行考虑 | m3 | 20.612 |  |  |  | 清单
19 | 041001002001 | 拆除人行道 | (1)拆除60mm厚透水砖 | m2 | 83.72 |  |  |  | 清单
20 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)拆除基层混凝土、碎石 (2)100mm厚C20混凝土 (3)100mm厚级配碎石 | m2 | 83.72 |  |  |  | 清单
21 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石碴弃置 (2)运距:投标人自行考虑 | m3 | 24.279 |  |  |  | 清单
22 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | (1)路面结构层从上至下： (2)60mm厚透水砖 (3)30mm厚干硬性水泥砂浆 (4)100mm厚C20混凝土 (5)100mm厚级配碎石 | m2 | 83.72 |  |  |  | 清单
电缆井 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
23 | 040901009001 | 预埋铁件 | (1)名称:电缆支架 (2)材料规格:L50*5 (3)材料品种:镀锌角钢 | t | 0.009 |  |  |  | 清单
24 | 040806001001 | 接地极 | (1)名称：电缆井接地 (2)材质、规格：镀锌角钢L50*5*2500 | 根 | 16 |  |  |  | 清单
25 | 040806002002 | 接地母线 | (1)名称：电缆井接地 (2)材质、规格： -50*5镀锌扁铁 | m | 112 |  |  |  | 清单
26 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 35.666 |  |  |  | 清单
27 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 19.729 |  |  |  | 清单
28 | 040103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方弃置 (2)运距:投标人自行考虑 | m3 | 12.989 |  |  |  | 清单
29 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)井类型及内尺寸:直线工井 1500*750*1200 | 座 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)垫层、基础材质及厚度:200mm厚C15混凝土垫层 (3)砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚MU15砼实心砖墙体 (4)防渗、防水要求:工井内壁刷1：2防水水泥砂浆，20厚（掺5％防水剂） (5)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 1500*750mm
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
箱变基础 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
30 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 40.376 |  |  |  | 清单
31 | 010103001001 | 回填方 | (1)填方材料品种:符合设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 22.051 |  |  |  | 清单
32 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方弃置 (2)运距:投标人自行考虑 | m3 | 15.03 |  |  |  | 清单
33 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)墙体类型:箱变基础四周外露部分 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:200*200白瓷砖 | m2 | 5.04 |  |  |  | 清单
34 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.711 |  |  |  | 清单
35 | 010505003001 | 平板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.264 |  |  |  | 清单
36 | 010504001001 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.796 |  |  |  | 清单
37 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300，φ8 | t | 0.04 |  |  |  | 清单
38 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400，φ12 | t | 0.009 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
39 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400，φ16 | t | 0.594 |  |  |  | 清单
40 | 010902009001 | 铁爬梯 | (1)钢材种类:铁爬梯 | 步 | 4 |  |  |  | 清单
41 | 030703008001 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:通风百叶窗 (2)框、扇材质:风窗采用2mm厚钢板冲压百叶窗，百叶窗外框为∠25mmx25mmx4mm (3)框内面积:≤0.5m2 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
42 | 040806001002 | 接地极 | (1)名称：箱变接地 (2)材质、规格：镀锌角钢L50*5*2500 | 根 | 8 |  |  |  | 清单
43 | 040806002003 | 接地母线 | (1)名称：箱变接地 (2)材质、规格： -50*5镀锌扁铁 | m | 66 |  |  |  | 清单
44 | 040807003002 | 接地装置调试 | (1)名称：接地系统调试(接地网) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
45 | 010607004001 | 金属网栏 | (1)名称：箱变围栏 (2)材料品种、规格:40*25*2.0mm、40*40*2.0mm、φ25/1.0，304不锈钢材质 (3)围栏高度：2200mm | m2 | 32.384 |  |  |  | 清单
46 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:内壁刷1：2防水水泥砂浆，20厚（掺5％防水剂） | m2 | 19.2 |  |  |  | 清单
47 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)防水层做法:底板面刷1：2防水水泥砂浆，20厚（掺5％防水剂） | m2 | 7.56 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 欧式箱变
1.2 | 高压电缆
2 | 其他总价措施费
2.1 | 欧式箱变
2.2 | 高压电缆
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 欧式箱变
3.2 | 高压电缆
市政工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电缆埋管
1.2 | 电缆井
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电缆埋管
2.2 | 电缆井
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 电缆埋管
3.2 | 电缆井
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 箱变基础
2 | 其他总价措施费
2.1 | 箱变基础
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 箱变基础
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂列金
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 暂列金
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
欧式箱变 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
高压电缆 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
电缆埋管 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
电缆井 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
箱变基础 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板 | m2 | 3.584 |  |  |  | 清单
2 | 011702016001 | 平板模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板 | m2 | 13.008 |  |  |  | 清单
3 | 011702011001 | 墙模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板 | m2 | 36.96 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：宁德市余复路（闽东路至天山路）道路工程路灯变10kV供电工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---